огнезащитное покрытие для бетонных и железобетонных строительных конструкций «барьер»

ТУ 5745-164-46854090-03

Техническая информация

Описание: огнезащитное покрытие (ОП) «Барьер» предназначено для повышения предела огнестойкости бетонных строительных конструкций до 2-3 часов и более в зависимости от толщины защитного слоя.

ОП «Барьер» поставляется в виде полностью готовой к употреблению сухой строительной смеси и содержит все необходимые сухие компоненты. При его использовании требуется только перемешивание с необходимым количеством воды затворения.

ОП «Барьер» изготавливается на основе минеральных компонентов и содержит модифицированное композиционное цементное вяжущее, вспученный перлит, вспученный вермикулит и тонкодисперсную минеральную добавку.

ОП «Барьер» не содержит вредных органических или минеральных примесей, выделение которых в процессе транспортировки, переработки, применения и эксплуатации, в том числе в условиях длительных высокотемпературных воздействий, способно оказать вредное воздействие на человеческий организм и окружающую среду.

Рациональный выбор компонентов и состав сухой смеси обеспечивают придание ОП «Барьер» высоких теплозащитных свойств, обеспечивающих длительное предохранение бетонных строительных конструкций от воздействия теплового излучения и открытого пламени, стойкость против растрескивания и сохранение сцепления с обрабатываемой поверхностью.

ОП «барьер» сохраняет длительные эксплуатационные свойства при динамических воздействиях в пределах эксплуатационных нагрузок обрабатываемых конструкций.

Упаковка и хранение: ОП «барьер» поставляется в мешках по 20 кг и мягких контейнерах («Биг-бэг») по 800 кг. Хранение осуществляется при положительной температуре в условиях, исключающих непосредственный контакт с атмосферной влагой. Гарантийный срок хранения при соблюдении указанных условий – в бумажных крафтмешках - 6 месяцев, в паронепроницаемой упаковке – 2 года.

Технические характеристики:

Затвердевшее огнезащитное покрытие «барьер» обладает следующими характеристиками:

- плотность затвердевшего раствора в сухом состоянии				800-850 кг/м3

- прочность при сжатии								> 7,5 МПа

- прочность сцепления с бетонным основанием					> 0,25 МПа

- коэффициент теплопроводности при 20оС

сухой материал						0,18-0,20 Вт/м оС

материал с влажностью 8%					0,25-0,28 Вт/м оС

- газопроницаемость								0,08-0,12 мг/м час Па

- удельная теплоемкость							0,90-1,10 кдж/кг оС

- температура плавления								> 1300оС

- дымообразование									отсутствует

- гарантийный срок эксплуатации							5 лет

- прогнозируемый срок службы							до 30 лет

- цвет покрытия									серый

Рекомендации по применению:

Работы по нанесению ОП «барьер» следует производить при температуре наружного воздуха от + 7оС до + 30оС и при отсутствии сильного ветра, сквозняков и атмосферных осадков.

ОП «барьер» следует наносить на предварительно очищенную и увлажненную бетонную поверхность методом мокрого торкретирования с использованием соответствующих штукатурных агрегатов. При использовании установок, осуществляющих совместную подачу и одновременное перемешивание сухой смеси и воды, скорость подачи регулируется до получения на выходе смеси необходимой консистенции. При раздельном приготовлении растворной смеси с ее последующей загрузкой в расходный бункер штукатурного агрегата, перемешивание сухой смеси с водой следует осуществлять в бетоно- или растворосмесителях принудительного действия. При небольших объемах готового замеса допускается применение в качестве быстрооборотного смесителя ручной дрели с соответствующей насадкой. Ориентировочный расход воды на 1 мешок (20 кг) сухой смеси составляет 10-12 л.

Обрабатываемая поверхность перед нанесением ОП «БАРЬЕР» очищается от пыли, масляных и других загрязнений, отслоений поверхностного слоя бетона и пр. с применением механических (стальные щетки, пескоструйная обработка), а при необходимости химических (обезжиривание поверхности) методов. Очищенная поверхность увлажняется. Нанесение ОП «БАРЬЕР» осуществляется за один проход при толщине покрытия 1-2 см и за 2 и более проходов при толщине покрытия 3-5 см.  Для улучшения сцепления с покрытием толщиной 3-5 см, на обрабатываемую поверхность «пристреливается» металлическая или пластиковая штукатурная сетка.

Время «схватывания» покрытия после нанесения – 4-6 ч. В возрасте 1 сут твердения при температуре 20оС прочность при сжатии ОП «барьер» составляет не менее 2,5 МПа, в возрасте 28 сут – не менее 7,5 МПа.

Во избежание образования местных усадочных трещин и ухудшения сцепления с основанием, свежеуложенное покрытие в течение 2-3 сут следует предохранять от сквозняков, воздействия прямых солнечных лучей и влагопотерь за счет использования паронепроницаемых покрытий или увлажняемых влагоемких материалов. Температура твердения покрытия в возрасте до 28 сут после нанесения не должна быть ниже + 7оС.

| Научно-исследовательский институт бетона и железобетона «НИИЖБ» |  | Технология производства и применения строительной смеси для огнезащиты железобетонных конструкций |
| --- | --- | --- |

| Смесь строительная для огнезащитного покрытия конструкций изготавливается на основе минеральных компонентов и содержит модифицированное композиционное цементное вяжущее, вспученный перлит, вспученный вермикулит и тонкодисперсную минеральную добавку. Предназначена для повышения предела огнестойкости железобетонных конструкций, не содержит вредных органических или минеральных примесей, выделение которых в процессе транспортировки, переработки, применения и эксплуатации, в том числе в условиях длительных высокотемпературных воздействий, способно оказать вредное воздействие на человеческий организм и окружающую среду. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристики материала: |  |  |
| - Плотность затвердевшего покрытия в сухом состоянии 800-1200 кг/м3 |  |  |
| - Классы (марки) покрытия по прочности при сжатии В 0,75 (М 10) – В 15 (М 200) |  |  |
| - Адгезионная прочность к бетонному основанию в возрасте 28 сут не менее 0,25 МПа |  | Разработанное огнезащитное покрытие отличается повышенными эксплуатационными характеристиками и экологической безопасностью. Технология ориентирована на использование отечественной сырьевой базы и действующих в РФ производственных мощностей. |
| - Коэффициент теплопроводности при 20оС сухого материала – 0,18-0,28 Вт/м оС |  |  |
| - Температура на поверхности железобетонной конструкции после 3 ч огневого воздействия (1300оС) при толщине огнезащитного слоя 35 мм – 90оС (нормативное значение – 500оС), на арматуре - 50С (норма - 300 оС). |  |  |
| # Область применения |  |  |
| - огнезащитное покрытие (ОП) предназначено для повышения предела огнестойкости бетонных и железобетонных строительных конструкций до 3 часов и более в зависимости от толщины защитного слоя (20-50 мм) |  |  |